## Versie beheer
datum | wijziging | Versie
1e helft 2025 | alle variabele invoer cellen op nul gezet, gFF zekeringen toegevoegd, werkblad met OVL lengtes toegevoegd | 1.0
2025-07-01 | de nieuwe tabellen voor toekomstige aansluitwaarden kleinzakelijk en grootzakelijk toegevoegd op werkbladen ontwerpstroom_trafo en _kabel | 2.0

## Ontwerpstroom_trafo
Ontwerpstroom transformator
Aantal van eenheid | Type wooneenheid | Ontwerpstroom verbruik per eenheid | Ontwerpstroom opwek per eenheid | Totaal verbruik op trafoniveau in A | Totaal opwek op trafoniveau in A | Totaal verbruik op trafoniveau in kW | Totaal opwek op trafoniveau in kW
| Type 1: Laagbouw huishoudens met een individuele warmtepomp en tapwaterbuffer | [6 empty] | Vul alleen de | vlakken in
| Vrijstaand | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Twee onder een kap | 8 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rijtjeswoning | 7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onbekend | 7.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Type 2: Laagbouw huishoudens met stads- of gasverwarming
| Vrijstaand | 3.3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Twee onder een kap | 3.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rijtjeswoning | 3.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onbekend | 3.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
Type 3: Hoogbouw huishoudens met collectieve warmtepomp, stads- of gasverwarming
| Appartement incl. publiek laden | 2.8 |  | 0 |  | 0
| Collectieve warmtepomp - elektrisch vermogen |  |  | 0
Type 4: Hoogbouw huishoudens met een individuele warmtepomp
| Appartement incl. publiek laden | 5.5 |  | 0 |  | 0
Type 5: Laag- of hoogbouw met alternatieve verwarmingscomponenten (toeslag)
| Aantal * elektrisch vermogen verwarmingscomponent * gelijktijdigheidsfactor tabel type 5 |  |  | 0
Type 6: Kleinzakelijk (niet-huishoudelijk t/m 3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x25A | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x35A t/m 3x40A | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x50A | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x63A t/m 3x80A | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toekomstige aansluitwaarden kleinzakelijk en grootverbruik:
Type 7: Grootverbruik LS (eigen richting >3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x160A | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x250A | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: overig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Type 8: Netbewust publiek laden
| Aansluiting 3x25A | 5.8 |  | 0 |  | 0
Type 9: Straatmeubilair
| Aansluiting 3x25A | 5.8 |  | 0 |  | 0
| Aansluiting 3x40A t/m 3x50A | 22 |  | 0 |  | 0
| Aansluiting 3x63A t/m 3x80A | 36 |  | 0 |  | 0
| Totale benodigde trafo capaciteit voor verbruik (A) | 0
| Totale benodigde trafo capaciteit voor opwek (A) | 0
| Totale benodigde trafo capaciteit voor verbruik (kW) | 0
| Totale benodigde trafo capaciteit voor opwek (kW) | 0
| Minimaal aantal benodigde netstations met een 630kVA transformator | 0

## Ontwerpstroom_kabel
Ontwerpstroom kabel
Aantal van eenheid | Type wooneenheid | Ontwerpstroom verbruik per eenheid | Ontwerpstroom opwek per eenheid | Totaal verbruik op kabelniveau in A | Totaal opwek op kabelniveau in A | Totaal verbruik op kabelniveau in kW | Totaal opwek op kabelniveau in kW
| Type 1: Laagbouw huishoudens met een individuele warmtepomp en tapwaterbuffer | [6 empty] | Vul alleen de | vlakken in
| Vrijstaand | 10.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Twee onder een kap | 8.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rijtjeswoning | 7.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onbekend | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Type 2: Laagbouw huishoudens met stads- of gasverwarming
| Vrijstaand | 4.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Twee onder een kap | 4.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rijtjeswoning | 4.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Onbekend | 4.1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Type 3: Hoogbouw huishoudens met collectieve warmtepomp, stads- of gasverwarming
| Appartement incl. publiek laden | 3.5 |  | 0 |  | 0
| Collectieve warmtepomp - elektrisch vermogen |  |  | 0
Type 4: Hoogbouw huishoudens met een individuele warmtepomp
| Appartement incl. publiek laden | 6 |  | 0 |  | 0
Type 5: Laag- of hoogbouw met alternatieve verwarmingscomponenten (toeslag)
| Aantal * elektrisch vermogen verwarmingscomponent * gelijktijdigheidsfactor tabel type 5 |  |  | 0
Type 6: Kleinzakelijk (niet-huishoudelijk t/m 3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x25A | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x35A t/m 3x40A | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x50A | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x63A t/m 3x80A | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toekomstige aansluitwaarden kleinzakelijk en grootverbruik:
Type 7: Grootverbruik LS (eigen richting >3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x160A | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x250A | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: overig |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Type 8: Netbewust publiek laden
| Aansluiting 3x25A | 6.7 |  | 0 |  | 0
Type 9: Straatmeubilair
| Aansluiting 3x25A | 5.8 |  | 0 |  | 0
| Aansluiting 3x40A t/m 3x50A | 22 |  | 0 |  | 0
| Aansluiting 3x63A t/m 3x80A | 36 |  | 0 |  | 0
| Totale ontwerpstroom op de kabel (A) | 0

## Ontwerpstroom_stijgleiding
Ontwerpstroom stijgleiding
Aantal van eenheid | Type wooneenheid | Ontwerpstroom per eenheid | Totaal op kabelniveau in A | Totaal op kabelniveau in kW
| Type 3: Hoogbouw huishoudens met collectieve warmtepomp, stads- of gasverwarming |  |  |  | Vul alleen de | vlakken in
| Appartement | 1.7 | 0 | 0
Type 4: Hoogbouw huishoudens met een individuele warmtepomp
| Appartement | 4.3 | 0 | 0
Type 5: Laag- of hoogbouw met alternatieve verwarmingscomponenten (toeslag)
| Aantal * elektrisch vermogen verwarmingscomponent * gelijktijdigheidsfactor tabel type 5 |  | 0
Type 6: Kleinzakelijk (niet-huishoudelijk t/m 3x80A)
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x25A | 8.7 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x35A t/m 3x40A | 32 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x50A | 44 | 0 | 0
| Toekomstige aansluitwaarde: 3x63A t/m 3x80A | 65 | 0 | 0
| Totale ontwerpstroom op de stijgleiding (A) | 0
De lengte van de 16Cu stijgleiding is o.b.v. 1% spanningsvariatie (en belasting evenredig verdeeld) beperkt tot de maximale lengtes in onderstaande tabel.
Indien de lengte van de stijgleiding uit bovenstaande tabel niet toereikend is dan kan hiervan worden afgeweken door het maken van een GAIA berekening. In deze GAIA berekening moet dan worden aangetoond dat de spanningsvariatie van het hoofdnet en stijgleiding < 5%.
Toekomstige aansluitwaarden kleinzakelijk en grootverbruik:

## Controle_kabel_evenredig
Verschillende doorsnedes in dezelfde kabelgroep! Let op: Alleen de gele velden zijn invoervelden ! | [14 empty] | Invoervelden
evenredig verdeelde belasting over de kabel (50%), gebaseerd op tabellen 6 en 8 uit kader Eea-0205.K
er moet wel sprake zijn van zogenaamde kabelverjonging, d.w.z. de zwaardere kabels aan het begin van de kabelgroep en de dunnere kabels op het eind van de kabelgroep.
ontwerpstroom | [7 empty] | t/m 57A | t/m 72A | t/m 90A | t/m 113A | t/m 144A | t/m 180A | t/m 225A
smeltveiligheid Inom | [7 empty] | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | 250A | invoer
| waarden per 1000m |  |  | waarden o.b.v. kabellengte |  |  |  | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | kabellengtes
| ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | A | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | per doorsnede
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.204 | 0.163 | 0.128 | 0.092 | 0.062
Name | R | X | Z (berekend) | R | X | Z (berekend) |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.218 | 0.171 | in meters
4*240mm2 Al | 0.129 | 0.073 | 0.14822 | 0 | 0 |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*240mm2 Al
4*150mm2 Al | 0.206 | 0.079 | 0.22063 | 0 | 0 |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*150mm2 Al
4*120mm2 Al | 0.281 | 0.081 | 0.29244 | 0 | 0 |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 4*120mm2 Al
4*95mm2 Al | 0.32 | 0.082 | 0.33034 | 0 | 0 |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 4*95mm2 Al
4*70mm2 Al | 0.443 | 0.0835 | 0.4508 | 0 | 0 |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | 4*70mm2 Al
4*50mm2 Al | 0.641 | 0.085 | 0.64661 | 0 | 0 |  | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  | 4*50mm2 Al
4*35mm2 Al | 0.868 | 0.101 | 0.87386 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 4*35mm2 Al
4*25mm2 Al | 1.2 | 0.094 | 1.2037 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 4*25mm2 Al
4*16mm2 Al | 1.91 | 0.096 | 1.9124 | 0 | 0 |  | 78 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |  | 4*16mm2 Al
4*185mm2 Cu | 0.107 | 0.068 | 0.12678 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*185mm2 Cu
4*150mm2 Cu | 0.125 | 0.068 | 0.1423 | 0 | 0 |  | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*150mm2 Cu
4*120mm2 Cu | 0.152 | 0.069 | 0.16693 | 0 | 0 |  | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*120mm2 Cu
4*95mm2 Cu | 0.194 | 0.069 | 0.20591 | 0 | 0 |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*95mm2 Cu
4*70mm2 Cu | 0.268 | 0.072 | 0.2775 | 0 | 0 |  | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 4*70mm2 Cu
4*50mm2 Cu | 0.387 | 0.085 | 0.39622 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | 4*50mm2 Cu
4*35mm2 Cu | 0.524 | 0.1 | 0.53346 | 0 | 0 |  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  | 4*35mm2 Cu
4*25mm2 Cu | 0.727 | 0.094 | 0.73305 | 0 | 0 |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  | 4*25mm2 Cu
4*16mm2 Cu | 1.15 | 0.097 | 1.1541 | 0 | 0 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 4*16mm2 Cu
totale samengestelde impedantie |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | t.a.v. totale impedantie passieve trafo en gG
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | t.a.v. totale impedantie regeltrafo en gFF
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | t.a.v. ontwerpstroom
[8 empty] | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | voldoet aan beide / toegestaan met passieve transformator en gG zekeringen?
[8 empty] | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | voldoet aan beide / toegestaan met regeltransformator en gFF zekeringen?
hulptabel
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK

## Controle_kabel_laatste_helft
Verschillende doorsnedes in dezelfde kabelgroep! Let op: Alleen de gele velden zijn invoervelden ! | [14 empty] | Invoervelden
belasting geconcentreerd op de laatste helft van de kabel (75%), gebaseerd op tabellen 7 en 9 uit kader Eea-0205.K
er moet wel sprake zijn van zogenaamde kabelverjonging, d.w.z. de zwaardere kabels aan het begin van de kabelgroep en de dunnere kabels op het eind van de kabelgroep.
ontwerpstroom | [7 empty] | t/m 57A | t/m 72A | t/m 90A | t/m 113A | t/m 144A | t/m 180A | t/m 225A
smeltveiligheid Inom | [7 empty] | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | 200A | 250A | invoer
| waarden per 1000m |  |  | waarden o.b.v. kabellengte |  |  |  | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | kabellengtes
| ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | A | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | ohm | per doorsnede
[8 empty] | 0.215 | 0.17 | 0.136 | 0.109 | 0.085 | 0.068 | 0.055
Name | R | X | Z (berekend) | R | X | Z (berekend) |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.213 | 0.17 | 0.136 | in meters
4*240mm2 Al | 0.129 | 0.073 | 0.14822 | 0 | 0 |  | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*240mm2 Al
4*150mm2 Al | 0.206 | 0.079 | 0.22063 | 0 | 0 |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*150mm2 Al
4*120mm2 Al | 0.281 | 0.081 | 0.29244 | 0 | 0 |  | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 4*120mm2 Al
4*95mm2 Al | 0.32 | 0.082 | 0.33034 | 0 | 0 |  | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 4*95mm2 Al
4*70mm2 Al | 0.443 | 0.0835 | 0.4508 | 0 | 0 |  | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | 4*70mm2 Al
4*50mm2 Al | 0.641 | 0.085 | 0.64661 | 0 | 0 |  | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  | 4*50mm2 Al
4*35mm2 Al | 0.868 | 0.101 | 0.87386 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 4*35mm2 Al
4*25mm2 Al | 1.2 | 0.094 | 1.2037 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 4*25mm2 Al
4*16mm2 Al | 1.91 | 0.096 | 1.9124 | 0 | 0 |  | 78 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |  | 4*16mm2 Al
4*185mm2 Cu | 0.107 | 0.068 | 0.12678 | 0 | 0 |  | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*185mm2 Cu
4*150mm2 Cu | 0.125 | 0.068 | 0.1423 | 0 | 0 |  | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*150mm2 Cu
4*120mm2 Cu | 0.152 | 0.069 | 0.16693 | 0 | 0 |  | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*120mm2 Cu
4*95mm2 Cu | 0.194 | 0.069 | 0.20591 | 0 | 0 |  | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4*95mm2 Cu
4*70mm2 Cu | 0.268 | 0.072 | 0.2775 | 0 | 0 |  | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | 4*70mm2 Cu
4*50mm2 Cu | 0.387 | 0.085 | 0.39622 | 0 | 0 |  | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |  | 4*50mm2 Cu
4*35mm2 Cu | 0.524 | 0.1 | 0.53346 | 0 | 0 |  | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  | 4*35mm2 Cu
4*25mm2 Cu | 0.727 | 0.094 | 0.73305 | 0 | 0 |  | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |  | 4*25mm2 Cu
4*16mm2 Cu | 1.15 | 0.097 | 1.1541 | 0 | 0 |  | 99 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |  | 4*16mm2 Cu
totale samengestelde impedantie |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | t.a.v. totale impedantie passieve trafo en gG
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | t.a.v. totale impedantie regeltrafo en gFF
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | t.a.v. ontwerpstroom
[8 empty] | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | voldoet aan beide / toegestaan met passieve transformator en gG zekeringen?
[8 empty] | JA | JA | JA | JA | JA | JA | JA | voldoet aan beide / toegestaan met regeltransformator en gFF zekeringen?
hulptabel
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK
[8 empty] | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK

## max lengte OVL kabels
maximale lengte OVL kabels (uitgebreide tabel, max lengtes voor 3-aderige kabels zijn gelijkwaardig aan onderstaande 4-aderige)
Kabeltype | Zekering gG [A] | Max. lengte [m] | Rc [Ohn] circuitimpedantie | Rf [Ohm] fase-impedantie | Uf [V] | If [A] | t_uit [s]
VO-YMvKas 4x10 mm2 Cu | 10 | 1750 | 5.15 | 3.47 | 75 | 48 | 4,5 - 5
VG-YMvKas 4x16 mm2 Cu | 10 | 2750 | 5.1 | 3.43 | 75 | 49 | 4,5 - 5
VMvK 4x16 mm2 Cu | 10 | 2120 | 5.1 | 2.55 | 116 | 49 | 4,5 - 5
VO-YMvKas 4x6 mm2 Cu | 10 | 1030 | 5.1 | 3.43 | 75 | 49 | 4,5 - 5
VMvK 4x6 mm2 Cu | 10 | 760 | 5.07 | 2.53 | 116 | 48 | 4,5 - 5
VMvK 4x10 mm2 Cu | 10 | 1270 | 5.03 | 2.52 | 116 | 49 | 4,5 -5
VMvK 4x2,5 mm2 Cu | 10 | 310 | 5 | 2.5 | 116 | 49 | 4,5 - 5
VO-YMvKas 4x10 mm2 Cu | 16 | 1270 | 3.74 | 2.52 | 75 | 66 | 4,5 - 5
VMvK 4x16 mm2 Cu | 16 | 1550 | 3.73 | 1.87 | 116 | 66 | 4,5 - 5
VO-YMvKas 4x6 mm2 Cu | 16 | 750 | 3.72 | 2.5 | 75 | 67 | 4,5 - 5
VG-YMvKas 4x16 mm2 Cu | 16 | 2000 | 3.71 | 2.5 | 75 | 67 | 4,5 - 5
VMvK 4x6 mm2 Cu | 16 | 550 | 3.67 | 1.83 | 117 | 67 | 4,5-5
VMvK 4x10 mm2 Cu | 16 | 920 | 3.65 | 1.82 | 117 | 67 | 4,5 - 5
VG-YMvKas 4x16 mm2 Cu | 20 | 1530 | 2.84 | 1.91 | 75 | 88 | 4,5 - 5
VO-YMvKas 4x10 mm2 Cu | 20 | 960 | 2.83 | 1.9 | 75 | 88 | 4,5 - 5
VO-YMvKas 4x6 mm2 Cu | 20 | 570 | 2.83 | 1.9 | 75 | 88 | 4,5 - 5
VMvK 4x16 mm2 Cu | 20 | 1170 | 2.82 | 1.41 | 116 | 87 | 4,5 - 5
VMvK 4x10 mm2 Cu | 20 | 700 | 2.78 | 1.39 | 117 | 87 | 4,5 - 5
VMvK 4x6 mm2 Cu | 20 | 410 | 2.74 | 1.37 | 117 | 89 | 4,5 -5
VG-YMvKas 4x16 mm2 Cu | 25 | 1210 | 2.25 | 1.51 | 75 | 111 | 4,5 - 5
VO-YMvKas 4x10 mm2 Cu | 25 | 760 | 2.24 | 1.51 | 75 | 111 | 4,5 - 5
VO-YMvKas 4x6 mm2 Cu | 25 | 450 | 2.24 | 1.5 | 76 | 111 | 4,5 - 5
VMvK 4x16 mm2 Cu | 25 | 920 | 2.22 | 1.11 | 116 | 111 | 4,5 - 5
VMvK 4x10 mm2 Cu | 25 | 550 | 2.18 | 1.09 | 118 | 111 | 4,5 - 5
VMvK 4x6 mm2 Cu | 25 | 325 | 2.17 | 1.09 | 118 | 111 | 4,5 -5